**Dokument stanovuje minimální požadavky požární bezpečnosti na zařízení sloužící pro dočasné nouzové přístřeší z hlediska uživatele zařízení, provozovatele zařízení a HZS kraje.**

**MV - GŘ HZS ČR, březen 2022**






**Dočasné nouzové přístřeší**

**požadavky požární ochrany**

# C:\Users\valouchmichal\Desktop\QR kody\qr-code_pro ubytovane.pngUŽIVATEL ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ

LIST 1 – **INFORMACE PRO UBYTOVANÉ**

## ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE




* Elektrické spotřebiče (varné konvice, elektrické plotýnky,

ohřívače, ponorné vařiče) nenechávejte při provozu bez dozoru

* Po použití vždy vytáhněte kabel ze zásuvky
* Nezakrývejte elektrické přímotopy (sušení prádla)
* Mobilní telefony, notebooky při nabíjení nepokládejte na hořlavé materiály
* Nepřetěžujte zásuvky požíváním větších počtu rozdvojek

## C:\Users\valouchmichal\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Kruh_poradek3.pngDODRŽUJTE PŘÍKAZY A ZÁKAZY




* Kouřit můžete pouze na vyhrazených místech




* Nepoužívejte otevřený oheň
* Udržujte pořádek
* Nepoškozujte věcné prostředky požární ochrany – **hasicí přístroje**

## BEZPEČNOST NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH



* Seznamte se s únikovými cestami, se směry úniku
* Udržujte volné únikové cesty, neblokujte dveře
* Nezužujte únikové cesty, udržujte pořádek

## ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ



# C:\Users\valouchmichal\Desktop\QR kody\qr-code_provozovatele.pngPROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ PRO DOČASNÉ NOUZOVÉ

**LIST 2 – INFORMACE PRO PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ**

# PŘÍSTŘEŠÍ (UBYTOVÁNÍ)

## POČET UBYTOVANÝCH DO 20 OSOB

### Organizační opatření

* prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti (LIST 1)
* zabezpečit volnou únikovou cestu (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)
* označit únikovou cestu

### Hlásiče požáru - doporučené

* doporučuje se umístit v prostoru dočasného nouzového přístřeší zařízení autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)

### Hasicí přístroje

* v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)
* označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný

## POČET UBYTOVANÝCH 21 AŽ 75 OSOB

### Organizační opatření

* prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti (LIST 1)
* zabezpečit minimálně 2 volné únikové cesty (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)
* označit únikové cesty

### Hlásiče požáru

* prostory pro dočasné nouzové přístřeší zabezpečit zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)
* pokud nejsou prostory vybaveny stávající elektrickou požární signalizací, umístit v prostoru nouzového ubytování alespoň hlásiče požáru
* hlásiče požáru umístit v prostoru s lůžky (např. pokoje) a na únikové cestě
* hlásiče požáru se dále doporučuje umístit i v prostoru plnící funkci společenské místnosti, kuchyně apod.
* v rozsáhlých prostorech umístit hlásiče požáru v počtu 1 kus na 50 m2
* v krajním případě, pokud nelze zařízení z technických důvodů zabezpečit hlásiči požáru, stanovit minimálně organizační opatření:
* neustálý dohled 24/7 (postačující je jedna proškolená osoba) pro včasné zjištění možného vzniku požáru
* pravidelnými třídenními kontrolami proškolenou osobou od odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany (v případě volné kapacity příslušníkem HZS kraje)
* předmětem pravidelné třídenní kontroly bude minimálně:
  + zajištění volných únikových cest
  + označení únikových cest
  + zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů
  + zabezpečení dostupnosti přenosných hasicích přístrojů
  + označení umístění přenosných hasicích přístrojů

### Hasicí přístroje

* v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A na každých započatých 25 ubytovaných osob (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)
* označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný

## POČET UBYTOVANÝCH NAD 75 OSOB

### Organizační opatření

* zkontaktovat místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje pro konzultační prohlídku ubytování
* prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti (LIST 1)
* zabezpečit minimálně 2 volné únikové cesty (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)
* označit únikové cesty

### Hlásiče požáru

* prostory pro dočasné nouzové přístřeší zabezpečit zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)
* pokud nejsou prostory vybaveny stávající elektrickou požární signalizací, umístit v prostoru nouzového ubytování alespoň hlásiče požáru, doporučuje se instalovat hlásiče požáru vzájemně komunikující (hlásiče požáru umožňující jejich vzájemné bezdrátové propojení)
* hlásiče požáru umístit v prostoru s lůžky (např. pokoje) a na únikové cestě
* hlásiče požáru se dále doporučuje umístit i v prostoru plnící funkci společenské místnosti, kuchyně apod.
* v rozsáhlých prostorech umístit hlásiče požáru v počtu 1 kus na 50 m2
* v krajním případě, pokud nelze zařízení z technických důvodů zabezpečit hlásiči požáru, stanovit minimálně organizační opatření:
* neustálý dohled 24/7 (postačující je jedna proškolená osoba) pro včasné zjištění možného vzniku požáru
* pravidelnými třídenními kontrolami proškolenou osobou od odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany (v případě volné kapacity příslušníkem HZS kraje)
* předmětem pravidelné třídenní kontroly bude minimálně:
  + zajištění volných únikových cest
  + označení únikových cest
  + zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů
  + zabezpečení dostupnosti přenosných hasicích přístrojů
  + označení umístění přenosných hasicích přístrojů

### Hasicí přístroje

* v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A na každých započatých 25 ubytovaných osob (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)
* označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný

# C:\Users\valouchmichal\Desktop\QR kody\qr-code_pro HZS.pngHASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE

**LIST 3 – INFORMACE PRO HZS KRAJE**

* distribuovat informační leták GŘ provozovatelům zařízení pro dočasné nouzové přístřeší
  + LIST 1 – informace pro ubytované
  + LIST 2 – informace pro provozovatele zařízení
* poskytovat konzultace provozovatelům zařízení pro dočasné nouzové přístřeší
* provádět konzultační prohlídky v zařízeních pro dočasné nouzové přístřeší nad 75 osob a v těchto zařízeních zkontrolovat a komunikovat s provozovatelem stanovení požadavků požární bezpečnosti v rozsahu:
  + zajištění volných únikových cest
  + zabezpečení minimálně dvou únikových cest
  + označení únikových cest
  + provozuschopnost stávající elektrické požární signalizace nebo instalaci a funkčnost vzájemně komunikujících požárních hlásičů
  + umístění hlásičů požáru alespoň v prostorech s lůžky a na únikové cestě
  + zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů a zabezpečení jejich dostupnosti
  + označení umístění přenosných hasicích přístrojů